■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(구조심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 8. 18.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜포스코모빌리티솔루션
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 태인동
	지번 : 1722번지		관련지번
	대지면적: 96,836㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적: 20,857.11㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:공 장		구조:일반철골구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 21,793.5㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	주요 구조체와 벽체 및 지붕 마감재 볼트 까지 매우 상세하게 구조 안전 측면에서 적극적으로 바람직하게 구조검토됨. 다만, 평면이 80m×18m 규모에서 지반조사가 1개소만 실시하였고 1층 바닥(S.O.G)의 경간이 25m×18m으로 설계되어 침하량이 허용침하량에 근접한 수준이므로, 연약지반의 재료적 물성이 정확하지 않은 점, 바닥 상재하중이 상당한 점 등을 고려면 중간열에 파일 및 지중보(25m→12ㅁ.5m)를 설치토록 계획하여 바닥판 처짐이 최쇠화되어 사용시 바닥 침하에 따른 2차적인 구조적 문제점이 발생하지 않도록 변경할 것을 제안함. 1층 바닥판의 침하에 대한 안전성 검토 필요. 말뚝 PHC500, 900kN/본으로 설계하였고 최대 반력은 1454kN/본으로 확인됨. 정역학적 지지력 검토 결과 약 1000kN/본으로 확인됨. 말뚝2본은 배치하여 기준치를 만족하는 것인지 확인바람. 항타말뚝으로 검토하였으나, 대상지층은 모래가 다수 함유된 지층으로 항타시 주변지반이 조립화되어 45m까지 시공이 어려울 수 있으므로 매입기준으로 검토바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]