■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(구조심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 9. 14.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜포스코플로우
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동
	지번 : 796번지		관련지번
	대지면적: 138,885.5㎡		용도지역(지구, 구역) 국가산업단지/일반공업지역
건축물현황	건축면적: 11,716.26㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 3층
	주용도:공 장		구조:일반철골구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 12,222.56㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	수정사항이 적절히 반영되어 원안 의결 함. 의견없음. 대부분이 철골구조인데 y34~y35 주열에 있는 승강기만이 콘크리트구조(벽체 W1, W2)로 되어있어 구조적으로 문제시 되지 않는다면 철골구조로 변경하여 단일재료의 구조시스템으로 하는 것이 시공성과 일체거동 측면에서 보다 합리적으로 판단되므로 변경을 권고함. 1차심의시 검토된 의견에 대하여 반영내용을 충실히 이행할 것. 허용지지력 fp=1800kN/EA는 반력값을 만족함. 통상 암반근입은 1.0m 근입하면 충분한 반력을 발휘하는 것으로 보고 있음. 다만, 암반core의 일축압축시험결과는 RQD 불량 또는 보통의 암질(40~60%)에서 채취된 시험 결과값임. 실제 주상도에서 확인한 연암근입부 RQD는 파쇄가 심한 매우 불량한 암질상태(RQD=0~20% 이내)임. 본당 축하중이 크므로 암반부 근입심도를 늘리거나, 근입부 지반의 적절한 평가가 필요함.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]