■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(구조심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 12. 11.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜혜성티앤시
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 태인동
	지번 : 1785		관련지번
	대지면적: 9,528㎡		용도지역(지구, 구역)도시지역/준공업지역/국가산업단지
건축물현황	건축면적: 2,205㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:공장(창고시설)		구조:PEB구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 2,190㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	말뚝 지지력 및 지내력 검토 결과 첨부바람. SOG 슬라브로 계획되었으나 지반에 따라 지지능력이 다르므로 슬라브 두께를 증가를 제안함. 또한 독립기초로 되어 있으나 초기 침하는 3상의 침하형태를 보이므로 구속응력 증가를 위해 줄기초를 제안함. 건축주에게 크레인 사양을 받아 설계에 반영하고 크레인 사양 제시요함. 크레인 사양이 바뀌면 하중이 달라지므로 단면변경이 발생할 수 있음. 구조계산서 P.44에서 1FL 활화중은 123KN/㎡인데 기초 자중까지 고려하면 이보다 클 것으로 예상됨. 하지만 P.360에서는 최대응력이 66.7KN/㎡으로 오히려 작은값이 이해가 되지 않으므로 설명 요함. 1층바닥 적재하중(123KN/㎡)산정근거 및 1층바닥 안전성 검토내용 제시 요망. 공사시방서 제출 요망 구조계획서 보완하시기 바람. Purlin, Girth 구조검토자료 보완하시기 바람. 지붕 및 벽체 마감재 고정ㅇ레 시공상세 및 구조검토 자료 보완하시기 바람. 가새 접합부 구조검토 자료 보완하시기 바람. 1층 바닥 장기처짐 검토 바람 파일지지력 검토서 보완. 구조계획서 누락. 1층 창고하중 자료 제시 및 지반조건에 따른 장기처짐 검토 필요. 원할한 현장 점검을 위해 관내 기술자에게 공사중 관계전문기술자 점검을 받으시기 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]