■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(구조심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 12. 11.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동
	지번 : 640번지		관련지번
	대지면적: 1,962,568㎡		용도지역(지구, 구역)일반공업지역/국가산업단지
건축물현황	건축면적: 1,062,217㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:문화및집회시설		구조:철골+철근콘크리트구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 1,375.033㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	Purlin, Girth 구조검토자료 보완하시기 바람. 지붕 및 벽체 마감재 고정에 시공상세 및 구조검토 자료 보완하시기 바람. 가새 접합부 구조검토 자료 보완하시기 바람. 시설물 유지관리를 위해 구역별 적치계획을 건축도면에 명기하시기 바람. 원할한 현장 점검을 위해 관내 기술자에게 공사중 관계전문가 기술자 점검을 받으시기 바람. pedestal 철근 배근이 현재 2열 또는 3열로 배치된 상태이므로 정착 및 이음시공 검토 요망. 선단지지력 확보를 위해 연암 1.0D만 근입하는 것으로 검토되었으나 상부 연약층의 깊이가 깊으므로 연암 1.0m 확보할 수 있도록 확인바람. 정규압밀점토로 확인되지만 연약층이므로 불확실성을 고려하여 최소 1.0m 근입을 고려바람. 지하수위가 높고 지반의 강성이 낮으므로 임시사면에 대한 안정성 평가 필요함. 또한 굴착깊이가 5.0m 이상이 되는곳은 흙막이 시설필요 여부 또는 임시굴착도를 그려 말뚝 간섭여부등을 확인바람. ※(도면번호-BG-089-EC116-10750,10790) 구조해석시 반영한 크레인 사양은 발주자로부터 직접 받아 설계하였는지와 크레인 사양과 하중조합을 제시바람. 구조해석시 골조에 가해지는 crane반력을 최대치를 반영하지 않고 평균치를 반영한 이유 설명 바람. Roof Bracing을 일반적으로 트러스 상현재에 설치하는데 하현재에 설치한 이유 설명 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	출입구 대형샷다에 가해지는 풍하중과 고정하중을 구조해석시 어떻게 반영하였는지 알수가 없으므로 하중크기와 방향을 설명요함. 판넬이 가해지는 풍하중이 클 것으로 예상되는데 Sheet고정핀의 간격을 계산하고 상세도를 제시요함. 기초설계시 건축에서 제시한 반력값이 토목과 달라 어떻게 반영되었는지 알수가 없으므로 반영한 데이터를 정리하여 건축과 토목 각각 제시 요함. 공사시방서 제출 요망
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]