■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(구조심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 4. 2.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동
	지번 : 647		관련지번
	대지면적: 1,206.255.7㎡		용도지역(지구, 구역)일반공업지역/도시지역
건축물현황	건축면적: 70,376.62㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:공장		구조:일반철골구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 130,194.55㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	지반분류 S4를 적용한 근거? X방향 Wall Bracing을 추가할 것을 권고함. PPT자료 P.16 변형률검토가 이해가 안됨, 설명요함 풍하중 산정시 KDS 41 12 00 : 2022에 의거 재검토 요함.(아치지붕 외압계수 적용할 것.) 트러스 구조에서 최대응력비가 0.98, 기둥, 보 등의 안전율이 0.94 등으로 설계되어 여유 안전율이 적어 부재 단면 증 필요. 지붕 설하주에서 환기구 주변 구간에는 불균등 하중에 대한 상세 검토가 필요. 콘크리트 구조 내구성 설계기준(KDS 14 20 40)에 의거 해양환경 노출(ES1)에 따라 콘크리트 최소강도가 30Mpa 이상 적용 필요. 해안지역 풍하중 고려 마감재의 고정 상세도 표기 필요. 강관파일 기초 내부 정착에 대한 시공도 제시 바람. 강관파일 연결시공에 대한 시공상세도 제시 바람. 구조안전확인서를 제출하시기 바람. 구조안전확인서를 제출하시기 바랍니다. 지붕 및 벽체 마감재 정착상세도 제시 바랍니다. 공사시방서 제출 요망 특수구조심의보고서 p.16 지진하중에 대한 수직변위, 수직하중에 대한 수직변위비가 허용량을 만족하나, 허용량에 거의 근접하게 만족하고 있음. 철골구조 모델링에 따른 접합부 모델 조건을 고려할 때 실제 변위는 보다 더 초과할 수 있으므로, 전반적으로 횡방향 강성 및 수직향 강성을 높일 수 있도록 검토 반영 요함. (Side wall member 부재 응력비 역시 0.98로 안전율 여유가 낮음)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]