■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 7. 4.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)전라남도교육청(광양중학교)
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 광양읍 우산리
	지번 : 576		관련지번
	대지면적: 29,864㎡		용도지역(지구, 구역)제1종일반주거지역/도시지역
건축물현황	건축면적: 1,314.44㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 2층
	주용도: 교육연구시설		구조: 철근콘크리트조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 2,368㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	장비운용인원 추가확보 필요(1인-3대운용) 1985년 신축된 건설재료 사용 재료강도와 구조검토에 사용된 철근의 항복강도가 상이함. 주요 구조 부재에 대해 적절한 철근의 항복강도를 적용하여 구조안전성 검토의 보완이 요구됨. 필요시 잭서포트 설치 등의 보완이 필요함. 광양중학교 후관동기준 반경 50m이내(약 16m에 횡단보도, 39m에 버스정류장 있는 것으로 확인) 주변 공공시설 조사되는데 이에 대한 해체계획서 수정하시고 이에 대한 조치 기입하시기 바람. 전체적인 해체순서 도면화하고 상세화하여 기입하시기 바람. 현장내 cctv 설치 계획 제시 바랍니다. 비계 시공 상세도면 제시 바람. 철거 대상 건축물 각 입면도에 앵커 위치를 표시하여 주시고 개구부가 있는 경우 보강 방안 제시 바람. 가설 방음벽 하부 고정방법을 포함한 시공상세도 제시 바람. 현장 내 장비 반출입시 외부 보행자 및 주변 안전관리를 위한 안전요원 배치 계획 제시 바람. 안전 요원은 2인이상 배치하시기 바람. 현장 화재 안전을 위해 소화기 배치를 추가하시기 바람. 가설방음벽(H=12m) 지중 매입깊이 표시할 것.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]