광양시 건축전문위원회 심의결과 심의 의견

심의 위원명	심 의 의 견	비 고
이강일 위원 (위원장)	◦강당동 기초지정을 가급적 말뚝(pile)지정으로 설계 할 것을 검토바람. ◦시공단계 시 비구조요소의 구조안전도 확인대상에 태양광설비, 중량칸막이벽 외벽판넬 마감 등도 포함할 것을 검토 요망함.	조건부 가
이강근 위원	◦x10/y8-9열 등 벽체를 빼고 골조만으로 연직하중을 부담할 수 있는지 검토 요함. ◦1,2층 x7-8/y10-11열 계단구조검토 누락 반영 요함. ◦E.J(신축줄눈) 규격(필요한) 구조검토 후 설계에 반영할 수 있도록 하고 디테일 반영 요함.	조건부 가
송창영 위원	◦강당뿐만아니라 교사동도 전위구조가 있어 관계전문가의 Cross Check를 받으시고 일부 교사동의 기둥과 보의 접합부 상세 등 Detail이 필요하므로 상세구조설계 필요.	조건부 가
김선혜 위원	◦지반 open-cut 시공시 강당 지내력을 확보하기 어려우므로 강동동도 파일기초로 적용하시기 바람. ◦특수구조에 따른 관계 전문기술자 협력은 강당동 및 교사동(전이구조)에 대해 전체적으로 실시하시기 바람. ◦특별하중 조합을 적용한 내용을 구조계산서에 포함시키시기 바랍니다. 보는 부재별로 검토자료를 제시하시기 바람. ◦착공용 구조도면은 구조엔지니어의 확인을 받아 도면에 날인하시기 바람.	조건부 가