■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 11. 6.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)(주)포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동
	지번 : 640		관련지번
	대지면적: 1,962,563㎡		용도지역(지구, 구역)국가산업단지/일반공업지역
건축물현황	건축면적: 1,077,507㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 2층
	주용도:공 장		구조:일반철골구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 1,393,019㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	상부 건축물과 기초에 대한 구조안전확인서에서 지진력 저항시스템이 서로 상이합니다. 확인하시기 바랍니다. 특수구조 건축물로 공사중 관계전문기술자의 협력을 받으시기 바랍니다. 기초의 콘크리트 강도는 fck=24MPa를 적용 요망. 1층 바닥구조와 기초와의 E.J 시공상세도 제시 요망. 공사시방서 제출 요망. 구조도면 적용 구조일반사항 제출 요망. 대형크레인 11대가 설치된 장스팬의 특수구조를 갖는 165 x 161 x 54.5(H)m의 메머드한 건축물이다. 열응력(건물용도 및 규모상)을 고려한 구조해석을 반영할 필요가 있음. wall Bracing을 6Spacing중 1Spacing에만 집중하여 설치하였는데 대형크레인이 모든 스팬에서 여러대 가동되고 있으므로 최소 2Spacing 정도 분산하여 응력과 변형이 집중되지 않을 것을 권장함. 모델링상 Canopy Hood 및 옥상돌출물에 풍하중과 지진하중을 적용하지 않은 것으로 보이는데 미적용 하였다면 적용 요함.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]