■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2021. 4. 14.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (주)포스코
대지현황	대지위치: 광양시 금호동
	지번 : 638		관련지번: 0
	대지면적: 1,015,937.8㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업 지역
건축물현황	건축면적: 3,465.96㎡		건폐율 0.34%			층수 지하 : 층/ 지상 : 1층
	주용도: 공장		구조 : 일반철골			건축물 동수 : 1동
	최고높이: 15.6 m		용적률: 0.34%			연면적: 3,465.96㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	◦구조도면은 관계전문기술자(구조분야)가 검토 후 서명날인하여 제출요망 ◦구조도면, 구조계산서, 공사시방서상 강종의 표시가 서로 상이하므로 검토 요망 ◦ 지반조사가 이루어진 시점이 기존 건물의 신축 시(1984년) 이루어진 지반조사 DATA이었으며 금회 증축부분에 해당되는 지반조사DATA는 그중 1개소(NO. 860) 밖에 없다는 점이 다소 아쉽지만 파일시공 시 재하시험을 통해 충분한 검토가 이루어진다면 무리는 없을 것으로 판단됨. ◦적용된 여러 가지 하중과 구조재료의 규격, 구조설계기준 등을 감안하여 검토한 결과 적합한 구조설계가 이루어진 것으로 판단됨. ◦구조계산서 검토결과 각 부재의 안전율도 충분히 확보되는 것으로 판단됨.
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 4. 14. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]