■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 7. 27.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양 한방병원
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 중동 1634-1
	지번 :		관련지번
	대지면적:4,516㎡		용도지역(지구, 구역):중심 상업지역
건축물현황	건축면적:202.07㎡		건폐율:-			층수 지상 :5층
	주용도: -		구조:철근콘크리트구조			건축물 동수: 1동
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 995.82㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획,구조 등)분야	◦ 건축법 확인 후 철거부분 신설마감 재료 불연, 준불연 점검표 제출할 것 ◦ 제출된 도면으로는 층간 계단에 설치된 방화도어 여부 판단 어려움으로 방화문이 아닐 경우 단일방화문으로 교체할 것 ◦ 소방 기계/전기 내역서 부분 일위대가 및 목록 수량산출서를 작성할 것 ◦ 천정 마감 및 타공내역서는 1식으로 작성됨, 도면과 상세내역을 작성하여 품질을 확보할 것 ◦ 사전검토의견서 및 과업지시서를 제출할 것 ◦거동이 불편한 환자가 다수 이용하는 의료시설에서 실내의 화재를 조기에 진화할 수 있는 간이 스프링클러, 자동화재속보기 등의 설비로 계획되어 적절한 것으로 사료됨 ◦ 간이스프링클러 설비 및 자동화재속보기 설치 시 소방서에 소방시설 착공신고를 하기 바람 ◦ 옥상층에 설치되는 소화펌프 및 물탱크 하중에 대해 구조안전을 확인하시기 바람 ◦ 공사내역에 대해 검증 시행 요망(시 회계심사 또는 비교견적 제출 등) ◦ 용역범위 및 기준에 대한 과업지시서를 지원대상 계약내용에 포함 요망 ◦ 내역서에 재료비 물가자료 제시 바람 ◦ 노무비 적용시 2022년 상반기 노임단가에서 배관공 및 보온공 적용이 상이하므로 확인바람
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]