■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 9. 30.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(건축과장)
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 광양읍 초남리 760-1번지
	지번 :		관련지번
	대지면적:6,611.6㎡		용도지역(지구, 구역):
건축물현황	건축(해체)면적: 724.87㎡		건폐율:			층수: 지상1층
	주용도: 공장(폐기물재활용시설)		구조:일반철골구조			건축물 동수: 1동
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 724.87㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조·시공)분야	◦ 해체대상건축물 현장조사를 자세히 실시하여 구조도 등을 작성하고 해체 순서에 대한 자세한 설명 필요.(해체공법 포함) ◦ 현장에 맞는 장비투입 규격 및 제원을 자세히 설명요함.(근거 제시) ◦ 해체공정표 작성 요함. ◦ 단부 BRACE 설치구간(X9~X10)이 철거됨에 따라 철거후 구조 보강도면 첨부가 요구됨. ◦ 가설울타리 구조물 구조검토 보고서 기본풍속 수정 요망.(광양시 설계기본풍속은 28m/s임) ◦ 해체 작업 진행 시 현장대리인은 반드시 현장에 상주하여 철거계획에 의거 안전하게 작업이 이루어질 수 있도록 관리·감독할 것. ◦ 해당구조물 철거 시 전도나 낙하물에 의한 충격, 작업자의 추락 등의 사고(특히 볼트 해제 직후)가 발생하지 않도록 공사의 순서에 입각하여 안전에 만전을 기할 것. ◦ 철거작업 진행 시 작업자의 안전장비(안전모, 안전화 등)착용을 반드시 확인할 것. ◦ 안전교육 일정 및 시간을 반드시 엄수할 것. ◦ 해체계획서의 작성자 및 검토자의 서명·날인 요망. ◦ 건축물 부분해체 후 구조안전성검토 요망. ◦ 해체작업순서 및 구조안전계획을 구체적으로 표기바람. ◦ 폐기물 처리계획 미흡. ◦ 대체적으로 구조체의 구조특성을 고려하여 해체 계획이 수립 됨. ◦ 현장배치도에 유도원 및 교통안내원, 현장 안전관리자 투입인원 및 인원 배치 현황도를 보완하시기 바람. ◦ 이동식 크레인 인양능력 검토 보완 요망. ◦ 해체 공정 순서도를 작성하시기 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]