■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 10. 26.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(건축과장)
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동 923번지
	지번 :		관련지번
	대지면적:261,123.20㎡		용도지역(지구, 구역): 일반공업지역
건축물현황	건축면적: 47,014.58㎡		건폐율:			층수 지상 : 지상 1층
	주용도: 공장		구조:철근콘크리트			건축물 동수: 1동
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 12,950.64㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조·시공)분야	◦ 지반종류를 S4로 본 근거 제시 요함. ◦ 구체적인 하중입력방법과 구조해석방법을 제시 요함. ◦ 구조안전 및 내진설계확인서에 지진응답계수와 근사고유주기 결과값 표기 요함. ◦ 구조안전 및 내진설계확인서의 건물유효중량과 밑면전단력값으로 지진응답계수 Cs를 유추해보면 0.00037 ~ 0.00061정도로 일반적인 값이 아님 ◦ 구조도면은 관계전문기술자(구조분야)가 검토한 후 서명·날인 할 것.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]