■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 12. 12.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(건축과장)
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 태인동 1742-8번지
	지번 :		관련지번
	대지면적:9,166.4㎡		용도지역(지구, 구역): 준공업지역/도시지역
건축물현황	건축면적: 838.51㎡		건폐율:			층수 지상 : 지상 1층
	주용도: 공장		구조:일반철골구조			건축물 동수: 1동
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 838.51㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조·시공)분야	◦ 공사시방서 제출 요망 ◦ 주단면도상 상세치수 누락(크레인 설치 높이 등) ◦ 부족한 접합부 상세도 보완 필요 ◦ 풍속에 따른 작업조건을 건축도면에 표기할 것 ◦ 파일기초에서 말뚝길이 및 지지력 검토서 제출 요망 ◦ 건축도면에 기본작업조건(풍속 15m/s 이하)에서만 크레인 작업이 가능하며 초과시는 storm anchor 고정이 필요하다는 내용 명기할 것 ◦ 변위 검토시 기준을 L/300으로 통일하여 적용하시기 바람 ◦ 퇴적층이 깊은 지반으로 부마찰력 처리에 대한 시방서 및 검토서를 제출하시기 바람 ◦ 공사중 관계전문기술자로부터 구조감리를 받으시기 바람 ◦ 광양 기본풍속이 28m/s에서 기본 30m/s로 변경되었으므로 반영하여 설계 요함 ◦ shelter 사용조건(기본풍속, 크레인 조합 등)에 따라 구조검토를 하였는데 이러한 조건들이 현장에서 지켜질 수 있을지 염려되므로 대책 강구할 것 ◦ shelter를 고정하는 방법을 구체적으로 설명하고 도면화 시킬 것 ◦ 기본풍속 15m/s이하일 때 풍하중과 크레인 하중 조합시 구조 검토 요함 ◦ y방향 부상 및 전도 검토 요망 ◦ 구조계산서 p.98 특별작업조건 계산과정 재검토 요함 ◦ 구조계산서 p.41-Load case: Ey 지진하중조합에서의 해석결과 층변위 167.04mm가 다소 커 허용 층변위 192.66mm에 근접함, 비록 허용치 안에서 만족하나 엄밀히는 완전 강접이 아닌 강구조 접합부 특성을 고려한다면 해석모델의 접합부 고려조건에 따라서 해석결과에서의 층변위가 작게 예측됨. 따라서 실제 거동에서는 해당 변위값이 더 크게 나타날 수 있으므로 Ey조건의 층변위를 좀더 크게 낮출 수 있도록 부재 배치 및 부재 설계의 수정 검토 요망
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]