농어촌민박 안전점검 요령

소방시설		ㅇ 소화기의 사용기한 여부 확인 (제조일로부터 내용연수 10년)
		ㅇ 소화기 압력의 정상여부 확인 (압력게이지 확인) (녹색 - 정상, 황색 – 압력미달, 적색 - 압력과다)
		ㅇ 소화기 작동레버 및 안전핀 정상 여부 확인 (레버 변형시 정상작동 불량, 안전핀은 상시 체결상태 유지)
		ㅇ 소화기는 바닥으로부터 1.5m 이하의 곳에 비치 여부 확인 (벽에 부착하는 소화기의 경우 1.5m 이상의 높이 설치시 불량)
		ㅇ 소화기의 화재적응성에 맞도록 비치 여부 확인 (A급 - 일반화재, B급 - 유류화재, C급 - 전기화재, D급 - 금속화재) (주방 등 동식물류 취급하는 조리기구 화재시 K급강화액소화기 비치)
		ㅇ 단독경보형감지의 구획된 실마다 설치 여부 확인 ㅇ 단독경보형감지기의 정상여부 테스트 방법 (테스트 버턴 누름, 적색등 점등 및 경보음 나오면 정상)

소방시설			단독경보형감지기 설치기준에 맞게 설치 여부 확인 (에어컨 등 환기구로부터 1.5m이내 설치 시 공기유입으로 연기의 농도희석되어 단독경보형감지기 일부 미 작동)
			단독경보형감지기 설치기준에 맞게 설치 여부 확인 (흡연실 등 연기 체류장소 설치, 밥솥 등 수증기 발생 기구 상부 설치 시 불량 / 습기, 담배연기 등 화재와 무관한 오동작으로 전원분리 사례 발생 방지)
			ㅇ 전기장판, 전기난로 사용여부 확인 ㅇ 가연성 물질 근접 전기난로 사용 여부 ㅇ 전기판넬(보일러) 누전차단기 설치여부 ㅇ 전기판넬 탈색여부 확인
전기시설
			ㅇ 무분별한 난방기구 사용은 과부하로 인한 전기화재의 원인에 해당 ㅇ 전기장판을 접은후 무거운 하중을 받을 경우 열선이 단선되어 화재 발생의 원인
			ㅇ 콘센트 주변 물기·먼지 고착 확인 ㅇ 콘센트 접속부 열화여부 확인 ㅇ 노후·파손 멀티탭 사용 여부 ㅇ 멀티탭 꽂음접속부 먼지 고착 여부 ㅇ 외부 충격을 받는 장소 사용 여부 ㅇ 멀티탭 배선 임의 조립 사용여부
			ㅇ 누전차단기 설치여부 확인 ㅇ 누전차단기 동작여부 확인 ( 누전차단기 시험버턴 눌러 동작여부 확인 ) ㅇ 차단기. 누전차단기 외관 파손여부 ㅇ 차단기 접속부 열화여부 확인 ㅇ 차단기 주변 이상음 발생여부 확인

전기 시 설			ㅇ 차단기와 전선 접속부 먼지쌓임 확인 ㅇ 분전함 내·외부 가연성 물질 보관 여부 ㅇ 배·분전함 커버 설치 설치 여부 ㅇ 배·분전함 내 결로 여부 확인 ㅇ 배·분전함을 옥외에 설치 빗물 등이 투입되는 환경인지 확인
			ㅇ 배선 열화손상 여부 확인 ㅇ 타는 냄새 또는 이상음 발생여부 ㅇ 차단기 단자 및 전선 변색여부 확인 ㅇ 노출배선 고정사용 여부 ㅇ 전선피복 균열여부 확인 ㅇ 전선피복 부풀음 현상 유무 확인
			ㅇ 저장설비 주위에 화기 여부 확인 ㅇ 환기 양호한 옥외 설치 여부 확인 ㅇ 차양조치 실시 여부 확인(용기, 용기밸브, 압력조정기) ㅇ 용기가 넘어질 위험성이 있는지 확인(전도방지 체인 설치) ㅇ 용기보관실 설치 여부 확인(저장능력 100kg초과 시)
가스시설
			<소형저장탱크가 설치된 경우> ㅇ 계단 등 사람이 통행할 수 있는 구조 하부에 설치금지 ㅇ 차량의 충돌위험이 있는지 확인(가드레일 등 설치) ㅇ 가스공급자의 긴급연락처 부착여부 확인
			ㅇ 배관의 도색 실시 여부 확인(부식방지도장) ㅇ 배관이 움직이지 않도록 고정되어 있는지 확인 ㅇ 배관의 끝 부분에 막음조치가 되어있는지 확인
			ㅇ 환기 양호한 장소에 설치 여부 확인 (또는 수시 환기가 가능한 장소에 설치 여부 확인) ㅇ 가스보일러가 벽에 확실하게 고정․설치되었는지 확인

가스시설		ㅇ 가스보일러 시공표지판 작성 및 부착여부 확인
		ㅇ 배기통과 가스보일러가 이탈되지 않도록 고정되어 있는지 확인 (배기통을 힘주어 들어도 이탈되지 않아야 함) ㅇ 배기통 연결부 내열실리콘 마감처리 여부 확인
		ㅇ 배기통이 벽을 관통하는 부분은 배기가스가 실내로 들어오지 않도록 밀폐