농어촌민박 강화된 소방안전시설 설치 내용

□ 농어촌정비법 시행규칙 일부 개정(2019. 8. 16.) 따른 농어촌민박 시설기준

구분	설치시설	설치위치	비 고
1	일산화탄소경보기	1. 객실, 거실 2. 화기취급처 마다 (가스ㆍ기름ㆍ연탄ㆍ나무 난방기, 보일러실, 주방)	추가 ※ 객실과 연소기가 분리되어 일산화탄소 유입 위험이 없는 경우 객실, 거실 제외
2	가스누설경보기	가스를 사용하는 화기취급처 1. 가스레인지 설치 장소(주방 등) 2. 가스난방기 설치 장소(거실 등) 2. 가스보일러 설치 장소(보일러실)	추가
3	피난구 및 통로유도표시 (비상구 표시)	1. 피난구 유도표시 ; 비상구표시 (연면적 150㎡이하) 2. 피난구유도등 (연면적 150㎡초과) ※ 150㎡ 초과 시설이라도 2019.12.30.까지 착공한 농어촌민박 시설인 경우 유도표시(비상구표시)로 갈음할 수 있음.	추가 (객실 현관문 위) ※ 계단, 복도 있을시 추가 설치
4	분말소화기	객실마다 2. 화기취급처(보일러실,바베큐장소 등) 3. 복도 (보행거리 20m이상시 2개)	추가 (화기취급처, 복도) ※ 눈에 띄는 곳에 설치
5	단독경보형감지기	객실마다 설치	기존동일
6	휴대용비상조명등	객실마다 설치	추가 ※ 눈에 띄는 곳에 설치
7	자동확산소화장치	화기취급처(난방기, 보일러실, 주방) ※ 전기인덕션 설치 불필요	추가 ※ 불량으로 화재가 아닌 경우 작동 제품있으므로 구입시 주의
8	완강기	연면적 150㎡초과하면서 3층이상의 건물에 3층의 객실마다 설치	추가

※ 건전지를 사용하는 기기는 작동상태를 유지할 수 있도록 주기적으로 건전지 교환

-  일산화탄소경보기, 단독경보형감지기, 휴대용조명등